附件5

ICS27

F02

备案号：

天津市地方标准

DB12

DB12/T 331—2007

节水型生态校园标准

The standard for water conservation and ecotypic schoolyard

（报批稿）

2007-07-12发布

- 2007-07-30实施

天津市质量技术监督局 发布

- 前    言

本标准附录A 为规范性附录。

本标准由天津市节约用水办公室提出。

本标准由天津市节约用水事务管理中心、南开大学起草。

本标准主要起草人：闫学军、周建芝、孙菁、李克勋、唐宗、张晶晶、李洪远、徐鹤。

本标准由天津市节约用水办公室负责解释。

- 引    言

中国是一个水资源短缺的国家，我国人均水量仅为世界人均水量的1/4，天津的人均水资源占有量也仅为370立方米，只相当于全国人均水平的六分之一，所以水资源成为制约天津市发展的重要因素之一。建设节水型生态校园不仅是落实科学发展观、降低学校耗水量、节约用水、科学用水，为我市的经济快速发展提供水的保障；也是建设和谐校园、促进学校各项事业全面协调可持续发展的客观要求。节水型生态校园的标准不仅对于今后节水型生态校园认定提供依据，而且为许多学校在建设节水型生态校园过程中提供了一个科学的参考标准。

节水型生态校园标准

  - 范围

本标准规定了节水型生态校园的术语定义、技术指标、考核评定。

本标准适用于天津市行政区域内，大中专院校和中学对节约用水的管理和考核。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3096  城市区域环境噪声标准

GB 3838  地面水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB 10070  城市区域环境振动标准

GB 12348  工业企业厂界噪声标准

GB 12523  建筑施工场界噪声限值

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB/T 18920-2002  城市污水再利用 城市杂用水水质

GB/T 18921-2002  城市污水再利用 景观用水水质

CJ 164-2002  节水型生活用水器具

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

校园  schoolyard

本标准中的校园指天津市行政区域内的大中专院校和中学。

节水型生态校园  water conservation and ecotypic schoolyard

采用节水、无污染、低能耗等技术和措施，达到人与自然和谐统一，营造节水设施先进、生态环境良好和可持续发展的校园。

重大安全事故  serious safety accident

在校园内造成一名以上教职员工或学生死亡的或者十万元以上的经济损失的事故。

校园再生水  reclaimed water in schoolyard

指校园内的污水经适当再生工艺处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用功能要求，可以进行有益使用的水。

污水再生利用率  rate of reclaimed water using

指校园污水再生利用量与污水排放量的比率，不包括循环冷却水的回用水。

节水型生活用水器具  domestic water saving devices

指符合CJ 164-2002节水型生活用水器具规定的用水器具。

节水灌溉方式  water saving irrigation

包括采用微、滴、喷、穴灌等措施，再生水回用措施，雨水回收利用等措施达到节约自来水的灌溉方式。

水表综合检测率  rate of water meter detection

（水表检测总数／水表应配总数）*100%。

供水管网漏损率  rate of water distribution network leakage

校园供水总量和有效供水之差与供水总量的比值。

新水量  fresh water intake

取自任何水源（取海水者应注明）被第一次利用的水量，称为新水量。

  - 技术指标

    - 基本指标

      - 绿化环境

校园绿地率应大于35％，绿地本身的绿化率大于70%，且垂直绿化面积达到绿化总面积的20％。

      - 声环境

校园声环境应符合GB 3096和GB 10070中的居民文教区范围内标准的规定。设备噪声应符合GB12348 和GB 12523中的居民文教区范围内标准的规定。

      - 固体废弃物

        - 校园内的固体废弃物必须采用袋装收集、密闭运输，严禁垃圾暴露、散落。收集和运输垃圾时不应造成环境污染。

        - 危险固体废弃物的处理应符合 GB 18597的规定。

      - 节能

大型设备应有节能措施。

      - 安全

5年内无重大安全事故。

    - 水环境指标

      - 用水管理和规划

        - 节水管理应实行领导负责制，设有节水管理机构，建立节水办公会议制度。

        - 应有节水规划、计划、用水考核和节奖超罚管理制度。

        - 校园内开展的节水宣传、教育以及培训等活动每年不少于3次。

        - 建立巡回检查制度，发现问题及时解决，及时率达到100%。

        - 原始记录和统计台帐完整规范，按季度将统计报表上报主管部门。

        - 应按规定进行水平衡测试。

      - 给水系统

        - 应具备完整的给水管网竣工图并归档保留。

        - 二次供水应保证用户水质达到GB 5749的要求。

        - 在自来水管网覆盖范围内，全部或部分使用地下水的学校，应有地下水逐年压采计划并实施。

      - 排水系统

        - 应具备完整的排水管网竣工图并归档保留。

        - 排水系统应实行雨污分流。

        - 校园内的污水排向城镇污水处理厂的应达到GB8978三级排放标准；校园内的污水不能排入城镇污水处理厂的，应集中单独处理，处理后排向无环境容量水环境功能区的，应达到相应水环境功能区水质标准；处理后排向尚有环境容量的水环境功能区的，应达到相应的浓度排放标准和总量控制指标。

        - 实验室的废液（包括废酸、废碱以及有机物）应分类收集，送专门的地点处理，不得直接排入下水道。

      - 污水处理与回收利用

        - 校园再生水利用率应不低于30%，水质应达到GB/T 18920-2002、GB/T 18921-2002的要求；具备市政再生水管网供水条件的单位应实行分质供水，再生水利用量应不低于取新水总量的30%。

        - 应有完整的再生水管网竣工图并归档保留，再生水回用管道及设备应标示清晰。

        - 绿地浇灌、冲厕、道路喷洒、洗车以及景观用水等应使用再生水。

      - 雨水回收与利用

        - 雨水应有回收利用设施。

        - 人行道等非机动道路，应利用透水材料。

      - 绿化用水

绿化灌溉设施应采用节水灌溉方式和节水器具。

      - 景观水体

        - 喷泉系统用水应设置水循环系统。

        - 水体水质应满足国家GB3838中Ⅴ类标准。

      - 用水设施与器具

        - 应有完整的近期用水计量网络图，建立计量设施（水表）档案。

        - 二级水表的配备率应达到100%，检测率应不低于98%，完好率应不低于95%。

        - 间接冷却水应回收利用。

        - 游泳池应有循环水处理设备，补充水量应小于总水量的5%，排污水应回收利用。

        - 节水型生活用水器具普及率应达100%。

        - 校园供水管网漏损率应不大于3%。

  - 考核评定

- 分值达90分以上(含90分)可评为节水型生态校园，考核表见附录A。

- （规范性附录）
节水型生态校园考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 考核方法 | 评分标准 | 分数 | 自查 分数 | 扣分原因 | 验收分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化环境 | 绿地率大于35％，绿地本身的绿化率大于70%。 | 查看现场和统计资料。 | 每一项达到标准分别得2分，比例每降低1%扣0.5分直至扣完为止。 | 4 |  |  |  |
|  | 垂直绿化面积达到绿化总面积的20％。 | 查看现场和统计资料。 | 达到标准得2分，比例每降低2%扣1分直至扣完为止。 | 2 |  |  |  |
| 声环境 | 1. 校园声环境应符合GB3096和GB10070中的居民文教区范围内标准的规定。 | 查看监测资料。 | 每一项达到标准的得0.5分。 | 1 |  |  |  |
|  | 2. 设备噪声应符合GB12348中的居民文教区范围内的标准以及GB12523。 | 查看监测资料。 | 每一项达到标准的得0.5分。 | 1 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 1. 校园内的固体废弃物必须采用袋装收集、密闭运输，严禁垃圾暴露、散落。收集和运输垃圾时不应造成环境污染。 | 进行现场抽查。 | 符合上述规定得1分。 | 1 |  |  |  |
|  | 2. 危险固体废弃物应有详细的登记，其处理应符合GB 18597的规定。 | 进行资料查看和现场抽查。 | 有资料和处理符合规定各得0.5分。 | 1 |  |  |  |
| 节能 | 大型设备应有节能措施。 | 查看有关资料，核实落实情况。 | 大型设备有节能措施的得1分。 | 1 |  |  |  |
| 安全 | 5年内无重大安全事故。 | 查看有关资料。 | 符合上述规定得3分。 | 3 |  |  |  |
| 用水管理和规划 | 节水管理应实行领导负责制，设有节水管理机构，建立节水办公会议制度。 | 查看学校主管部门设置、节水人员配备安排，查看有关文件及近两年的会议记录。 | 有主管部门、主管领导，节水人员配备到位各得0.5分，节水办公会议记录不少于4次，得1分。有明确的岗位责任制度和工作记录各得0.5分。 | 3.5 |  |  |  |
|  | 应有节水规划、计划、用水考核和节奖超罚管理制度。 | 查看文件、资料，核实落实情况。 | 有规划、近两年计划各得0.5分，落实实施得1分。有用水考核和节奖超罚管理制度各得0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  | 校园内开展的节水宣传、教育以及培训等活动每年不少于3次。 | 查看资料，询问教职员工和学生。 | 有资料得1分，调查询问结果表明学校经常进行节水宣传教育的得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 建立巡回检查制度，发现问题及时解决，及时率达到100%。 | 查看记录，并询问落实情况。 | 两项各得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 原始记录和统计台帐完整规范，按季度将统计报表上报主管部门。 | 查看有关资料，核对数据。 | 两项各得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 应按规定进行水平衡测试。 | 查看近期水平衡测试报告书和现场调查。 | 按规定测试得1分；整改方案已实施得1分。 | 2 |  |  |  |
| 给水系统 | 应具备完整的给水管网竣工图并归档保留。 | 查看资料。 | 资料齐全并归档整理各得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 二次供水应保证用户水质应符合GB 5749的规定。 | 查看近期测试报告和水质监测报告书。 | 水质达标得4分。 | 4 |  |  |  |
|  | 在自来水管网覆盖范围内应有地下水逐年压采计划并实施。 | 查看资料。 | 有计划并按计划逐步实施各得1.5分。 | 3 |  |  |  |
| 排水系统 | 应具备完整的排水管网竣工图并归档保留。 | 查看资料。 | 资料齐全并归档整理各得1分。 | 2 |  |  |  |
|  | 排水系统应实行雨污分流。 | 查看图纸和现场。 | 有图纸和按图纸施工各得2分 | 4 |  |  |  |
|  | 校园内的污水排向城镇污水处理厂的应达到GB8978三级排放标准；校园内的污水不能排入城镇污水处理厂的，应集中单独处理，处理后排向无环境容量水环境功能区的，应达到相应水环境功能区水质标准；处理后排向尚有环境容量的水环境功能区的，应达到相应的浓度排放标准和总量控制指标。 | 查看污水监测报告。 | 满足排放要求得3分。 | 4 |  |  |  |
|  | 实验室的废液（包括废酸、废碱以及有机物）应分类收集，送专门的地点处理，不得直接排入下水道。 | 查看资料和现场。 | 分开收集和送专门的地点处理各得1分。 | 2 |  |  |  |
| 污水处理与回收利用 | 校园再生水利用率应不低于30%，水质应达到GB/T 18920-2002、GB/T 18921-2002的要求；具备市政再生水管网供水条件的单位应实行分质供水，再生水利用量应不低于取新水总量的30%。 | 查看资料和现场。 | 满足要求得3分。每降低1%扣0.3分，直至扣完为止。 | 3 |  |  |  |
|  | 应有完整的再生水管网竣工图并归档保留，再生水回用管道及设备应标示清晰。 | 查看资料和现场。 | 有完整的再生水管网竣工图并归档保留得2分，再生水回用管道及设备标示清晰得1分。 | 3 |  |  |  |
|  | 绿地浇灌、冲厕、道路喷洒、洗车以及景观用水等应优先使用再生水。 | 查看现场。 | 满足规定得3分。 | 3 |  |  |  |
| 雨水回收与利用 | 雨水应有回收利用设施。 | 查看资料和现场。 | 有回收设施和回收利用各得1.5分。 | 3 |  |  |  |
|  | 人行道等非机动道路，应利用透水材料。 | 查看现场。 | 利用透水材料得2分。 | 2 |  |  |  |
| 绿化用水 | 绿化灌溉设施应采用节水灌溉方式和节水器具。 | 查看资料和现场。 | 采用节水灌溉方式和节水器具分别得2分。 | 4 |  |  |  |
| 景观水体 | 喷泉系统用水应设置水循环系统。 | 查看现场。 | 有水循环系统得1分。 | 1 |  |  |  |
|  | 水体水质应满足国家GB3838Ⅴ类标准。 | 查看资料和现场。 | 达标得5分。 | 5 |  |  |  |
| 设施与用水器具 | 有完整的近期用水计量网络图，建立计量设施（水表）档案。 | 查看计量网络图、台帐以及进行现场调查。 | 计量网络图和台帐资料健全分别得1.5分，现场与网络图相符得1分。 | 4 |  |  |  |
|  | 二级水表的配备率应达到100%，检测率应不低于98%，完好率应不低于95%。 | 查看资料和现场，并对三率进行计算。 | 三率达标分别得1.5分，否则每降低1%扣1分，直至扣完。 | 4.5 |  |  |  |
|  | 间接冷却水应回收利用。 | 查看资料和现场。 | 有回收利用得2分。 | 2 |  |  |  |
|  | 游泳池应有循环水处理设备，补充水量应小于总水量的5%，排污水应回收利用。 | 查看资料和现场。 | 有循环水设施得1分；补充水量达标得1分，排污水收集利用得2分。 | 4 |  |  |  |
|  | 节水器具普及率应达100%。 | 查看资料和现场。 | 普及率达100%得6分，否则每降低2%扣1分，直至扣完，有淘汰器具不得分。 | 6 |  |  |  |
|  | 校园供水管网漏损率应不大于3%。 | 查看水平衡测试报告，看现场。 | 漏损率≤3%得6分，每超过1%扣1分，直至扣完。 | 6 |  |  |  |