- 验收项目概况

| 建设项目名称 | 天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 √ 技改 迁建 （划√） |  |  |
| 建设单位名称 | 天津市瑞彤制衣有限公司 |  |  |
| 建设地点 | 天津市宝坻区大口屯镇产业功能区 |  |  |
| 立项审批部门 | 天津市宝坻区行政审批局 | 备案文号 | 津宝审批许可【2016】 410号 |
| 环评时间 | 2016年9月 | 环评报告表 编制单位 | 农业部环境保护科研 监测所 |
| 环评审批部门 | 天津市宝坻区行政审批局 | 批准文号 | 津宝审批许可【2016】 663号 |
| 环评批复时间 | 2016年10月 | 开工日期 | 2016年10月 |
| 竣工时间 | 2016年12月 | 投入试生产时间 | 2016年12月 |
| 委托监测单位 | 天津市宝坻区 环境监测站 | 现场监测时间 | 2017年5月10、11日,6月27、28日 |

2018年8月我公司编制完成验收监测报告。

## 二、验收依据

●中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

●生态环境部[2018] 9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；

●国环规环评 [2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

●2016年9月由天津市宝坻区行政审批局津宝审批许可【2016】410号《宝坻区行政审批局关于同意天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目备案的通知》；

●2016年9月由农业部环境保护科研监测所编制完成《天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》；

●2016年10月由天津市宝坻区行政审批局津宝审批许可【2016】663号对《天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》的批复；

●本公司该项目有关基础资料。

三、工程建设情况

1、建设地点及厂区布置

天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目，位于天津市宝坻区大口屯镇产业功能区，中心位置地理坐标为东经117°13′46.38″，北纬39°34′04.68″。项目主要污染物排放为锅炉废气及厂界噪声。各项目监测点位详见附表及附图。

2、建设内容

本项目拆除原有2台燃煤锅炉（1台2t/h、1台0.2t/h）及其附属设施，同时拆除煤棚、烟囱等配套构筑物，保留原有锅炉房建筑。在原有锅炉房内安装1台2t/h燃气锅炉并安装相关附属设施。燃气锅炉用于车间、办公室、宿舍、食堂冬季供暖，产生的锅炉废气经15米高排气筒排放。项目计划总投资19万元，环保投资19万元；实际总投资27万元，环保投资27万元。项目主要工程内容见表1。

表1   本项目主要工程组成列表

| 项目名称 | 工程名称 | 环评批复建设内容 | 实际建设情况与环评对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉房 | 拆除现状1台2t/h和1台0.2t/h燃煤锅炉及其附属设施，安装更新1台2t/h燃气蒸汽锅炉和1台0.2t/h燃生物质锅炉。不涉及厂内其他设备、规模及人员构成，生产规模维持原有不变。燃气锅炉燃料采用天然气，烟气经1根15m高度排气筒达标排放；生物质锅炉废气水浴脱硫除尘器处理后经1根20米高排气筒达标排放。 | 1台0.2t/h燃生物质锅炉不再安装，其余情况一致。 |
| 公用工程 | 供水工程 | 依托厂区现有供水管网。 | 一致 |
|  | 排水工程 | 项目排水为锅炉软化水处理过程中产生含盐废水和锅炉排污废水，废水中主要污染物为Na+和K+等，属于清下水，直接排入厂区污水管网。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 市政电网提供。 | 一致 |
|  | 废气治理工程 | 一台2t/h燃气锅炉废气经由1 根15m 高排气筒排放。 | 一致 |
|  | 固废治理工程 | 废离子交换树脂定期交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处置。 | 一致 |
|  | 噪声治理工程 | 优选低噪音设备、设置基础减振、墙体隔声、距离衰减。 | 一致 |

3、主要能源消耗情况

本项目主要能源消耗情况详见下表3。

表3   主要能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源消耗情况 |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | t/a | 12 | 自来水管网 |
| 2 | 电 | 万kW·h/a | 4.1 | 市政电网提供 |
| 3 | 天然气 | 万m3/a | 6.1 | 罐装天然气 |

4、水源及水平衡

（1）给水：

本项目用水依托厂区现有供水管网，1台2t/h燃气锅炉年总用水量为12t/a。

- 排水：

本项目排水为锅炉软水系统排水及锅炉废水排水。软水过程产生的废水量为2t/a；锅炉废水属于清下水，产生量为0.5t/a，不外排。

新鲜用水

12

锅炉用水

2.5

厂区绿化、清洁

图1 项目水平衡图（t/a）

5、生产工艺

燃气锅炉工作流程及污染物产生环节：

烟囱

燃气锅炉

燃气调压站

软化水处理

罐装天然气

废气

自来水

废水

噪声

噪声

输气系统

图2 本项目燃气锅炉工作流程及污染物产生环节图

四、环境保护设施

1、污染物治理设施

（1）、废气：主要为1台2t/h燃气锅炉废气（烟尘、二氧化硫、烟气黑度和氮氧化物）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 排放形式 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 2t/h燃气 锅炉 | 烟尘 | 有组织排放 | -- |
|  |  | SO2 | 有组织排放 | -- |
|  |  | NOx | 有组织排放 | -- |

（2）、噪声：主要为锅炉风机等设备运行时产生的噪声，营运期间选用低噪声设备，经基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施处理后，确保厂界噪声达标。

（3）、废水：主要为锅炉软化水处理过程中产生含盐废水和锅炉排污废水，属于清下水，排入厂内蓄水池，回用于厂区绿化、办公室和车间冲洗，不外排。

（4）、固体废物：软化水制备过程产生的废弃离子交换树脂，属于危险废物，定期由有资质单位处理。

2、环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）本项目实际总投资为27万元，环保投资为27万元，占总投资的100%，具体明细见下表。

- 本项目环保投资一览表

| 序号 | 环保设施 | 投资估算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放处理措施 | 25 |
| 2 | 降噪、隔声治理 | 1 |
| 6 | 排污口规范化 | 1 |
| 合计 |  | 27 |

（2）我公司执行国家建设项目环境管理制度、履行环保审批手续执行“三同时”制度。

| 环评意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| （1）、燃气锅炉燃料采用天然气，烟气经1根15m高度排气筒达标排放；生物质锅炉废气水浴脱硫除尘器处理后经1根20米高排气筒达标排放。 | 2t/h燃气锅炉燃料采用撬装储罐天然气（待工业园区完成天然气管道铺设后，接入园区天然气管道），烟气经1根15m高度排气筒达标排放；生物质锅炉不再安装。 |
| （2）、纯水制备废水、锅炉房定期水排属清净下水，回用于生产间清洁。 | 纯水制备废水、锅炉房定期水排属于清净下水属于洁净下水，用于车间清洁。 |
| （3）、主要噪声源应选用低噪声设备，合理布局并采取消声降噪措施，确保厂界噪声达标。 | 设备在安装时采取基础减振，噪声经厂房隔音和距离衰减后排放。 |
| （4）、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测［2007］57号）的要求,落实排污口规范化有关工作。 | 本项目废气排放口按要求设置了排放口规范化标示牌。 |
| （5）、要建立环保管理和监测机构，制定规章制度，加强环保设施的运行管理和监测。 | 公司制定了环境管理制度，并配备专人管理日常环保工作。 |
| （6）、项目应做好环境应急工作。 | 已编制完成环境风险应急预案，并完成备案。备案编号：120115-2018-046-L |

五、环评报告表的主要结论与建议及环评审批决定

1、建设项目环评报告表的主要结论与建议

1.1锅炉废气

本项目锅炉分别改燃后燃用天然气与生物质燃料，天然气属于清洁能源，本项目燃气锅炉燃烧过程中产生的烟尘、SO2、NOx均符合DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》的要求，烟尘、SO2、NOx对环境影响的地面轴向最大落地浓度分别为0.000919mg/m³、  0.00117mg/m³、0.003998mg/m³，占标率分别为0.204%、0.234%、5.347%均低于环境质量标准。排气筒高度均满足DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》以及GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉烟囱高度要求。

综上，项目排放的烟尘、二氧化硫以及氮氧化物的浓度值及占标率均很小，不会对敏感目标以及周围环境造成明显不利影响。

1.2废水环境影响

本项目锅炉运行过程中产生污水和软化废水，锅炉废水中主要污染物为Na+和K+等，水质简单且浓度低，属于清洁下水，直接回用于车间和办公室地面清洁，不外排，不会对周围水环境产生明显不利影响。

1.3噪声

本项目主要噪声源为燃气调压站和锅炉房风机，经预测，四侧厂界噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求，由于敏感目标与厂界距离较远，预计设备噪声不会对周围环境产生明显不利影响。

1.4固体废物

本项目生物质锅炉燃烧生物质可产生炉灰渣，年产生量约35吨。炉灰渣属于一般工业固废，定期交由物资部门回收利用。

1.5总量控制污染物

锅炉改燃前烟尘、SO2、NOx的排放量分别为1.229t/a、0.688t/a和4.828t/a，改燃后烟尘、SO2、NOx的排放量分别为0.031t/a、0.275t/a和0.536t/a，实施锅炉改燃项目后每年可削减烟尘1.198t、SO2 0.413t、NOx4.292t。据环境保护部环发[2014]197号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知”：二氧化硫、氮氧化物排放总量均需进行2倍削减替代，本项目二氧化硫、氮氧化物排放总量要求削减量分别为0.55t/a、1.072t/a。

综上所述，本项目通过实施煤改燃工程，大气污染物各项指标均可达标排放，同时，由于燃用清洁能源天然气与生物质燃料，大大减少锅炉大气污染物的排放量，有效改善当地大气环境质量，符合我市调整能源利用结构、节能减排、循环经济的政策要求，本项目具备环境可行性。

本项目的风险主要是因液化天然气泄漏、操作不当造成的爆炸。天津市瑞彤制衣有限公司在认真落实本报告提出的各项安全对策措施后，本项目的风险处于可接收的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项目的环境风险是可以接受的。

1.6建议

（1）项目投产后企业应规范环境管理，建议企业参照环境管理体系（EMS）的有关要求，设立场内环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，明确其职能。根据企业自身生产特点及环境要求，建立一套完善的环境管理制度，明确环境管理的组织结构和各自职责，使环境管理制度真正发挥作用。建议公司设1名专（兼）职环保人员，负责日常环保监督管理工作。

（2）加强职工环保素质教育，在增加经济效益的同时确保环境效益不下降。

2、审批部门审批决定

津宝审批许可[2016]664号

天津市瑞彤制衣有限公司燃煤锅炉改造项目选址于天津市宝坻区大口屯镇津围公路西侧天津市瑞彤制衣有限公司院内，项目将拆除现状1台2t/h和1台0.2t/h燃煤锅炉及其附属设施，安装更新1台2t/h燃气蒸汽锅炉和1台0.2t/h燃生物质锅炉。不涉及厂内其他设备、规模及人员构成，生产规模维持原有不变。项目总投资19万元，其中环保投资19万元。经研究，现批复如下：

1、该项目符合国家、天津市产业政策和清洁生产要求，符合宝坻区总体规划，选址可行，在严格落实各项环保措施的前提下，我局同意该项目建设。

2、项目在实施过程中要严格落实环境影响报告表提出的各项对策措施，2016年9月28日至2016年10月14日，我局将该项目环境影响评价的有关情况和环境影响报告表全本在网站进行了公示；重点做好以下工作：

（1）、燃气锅炉燃料采用天然气，烟气经1根15m高度排气筒达标排放；生物质锅炉废气水浴脱硫除尘器处理后经1根20米高排气筒达标排放。

（2）、纯水制备废水、锅炉房定期水排属清净下水，回用于生产间清洁。

（3）、主要噪声源应选用低噪声设备，合理布局并采取消声降噪措施，确保厂界噪声达标。

（4）、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理【2002】71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>通知》（津环保监测【2007】57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。

（5）、要建立环境管理和监测机构，制定规章制度，加强环保设施的运行管理和监测。

3、项目实施要严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，项目竣工后建设单位应在三个月内申请环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

4、本项目应执行以下环境标准：

（1）、《环境空气质量标准》GB3095-2012（二级）；

（2）、《声环境质量标准》GB3096-2008（3类）；

（3）、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014；

（4）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）。

六、验收监测执行标准

1、锅炉废气排放及烟囱高度执行DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。

锅炉大气污染物排放标准

| 污染物 |  | 允许排放浓度 mg/m3 | 排气筒 高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DB12/151-2016 |  |
| 燃气 锅炉 | 二氧化硫 | 20 | 15m |
|  | 颗粒物 | 10 |  |
|  | 氮氧化物 | 80 |  |
|  | 烟气黑度 (格林曼，级) | ≤1 |  |

2、厂界噪声执行标准

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类），标准值见下表。

厂界噪声执行标准

| 类别 | 等效声级dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB12348—2008（3类） | 65 | 55 |

3、危险废物处置前及贮存标准执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001。

七、验收监测的内容

1、（1）监测点位、项目及频次

| 排放源 | 项目 | 点位数 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 1个（出口） | 排放浓度 排放速率 | 监测2周期， 3次/周期 |

（2）监测采样与分析方法

| 监测项目 |  | 监测分析方法 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟尘 | 采样方法 | 等速采样法 | GB/T16157-1996 |
|  |  | 分析方法 | 重量法 |  |
|  | 二氧化硫 | 采样方法 | 仪器法 | GB/T16157-2017 |
|  |  | 分析方法 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 |
|  | 氮氧化物 | 采样方法 | 仪器法 | GB/T16157-1996 |
|  |  | 分析方法 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 烟气黑度 | 林格曼烟气黑度图法 |  | HJ/T398-2007 |

2、厂界噪声监测

（1）监测点位及频次：于厂界四周各设4个点位，各点位每天测量2次（上、下午各1次），每次测量稳定声源1分钟，连续监测2天。

（2）监测方法：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的测量方法。

（3）监测项目：厂界噪声（等效声级Leq[dB（A）]）。

八、质量保证及质量控制

1、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%-70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器进行气密性检查、流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证采样流量的准确。采样仪器及实验分析仪器均通过相应具备资质的计量部门检定，并在检定有效期内使用仪器。

2、噪声测量按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第5部分测量方法有关规定进行。质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

3、参加验收监测的采样和分析人员，均按国家有关规定持证上岗。

4、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准的监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

九、验收监测结果

1、生产工况

| 日期 | 理论日用气量m³/天 | 当日用气量m³/天 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.5.10 | 1280 | 1040 | 81.2% |
| 2017.5.11 | 1280 | 1040 | 81.2% |
| 2017.6.27 | 1280 | 1030 | 80.5% |
| 2017.6.28 | 1280 | 1057 | 82.6% |

2、环保设施调试效果

2.1污染物达标排放监测结果

2.1.1废气

燃气锅炉监测结果及评价（本监测项目由我司委托天津市宝坻区环境保护监测站监测，报告编号：宝环监测（验收）F[2017]第82号1-1）

燃气锅炉监测结果

监测日期：2017年6月27日

| 燃气锅炉型号 | CWNS1.4 | 燃气锅炉安装日期 | 2016.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度 | 15m | 测定断面尺寸 | 0.3m |
| 系统排气量 | 859标干m3/h | 实测氧含量 | 9.3% |
| 净化后尘浓度 | 3.9mg/m3 | 净化后二氧化硫浓度 | <15mg/m3 |
| 折算后尘浓度 | 5.8mg/m3 | 折算后二氧化硫浓度 | -- |
| 净化后氮氧化物浓度 | 43mg/m3 | 烟尘排放量 | 0.003 kg/h |
| 折算后氮氧化物浓度 | 64mg/m3 | 二氧化硫排放量 | 0.006kg/h |
| 氮氧化物排放量 | 0.04kg/h | 烟气黑度（格林曼，级） | 1 |

监测日期：2017年6月28日

| 燃气锅炉型号 | CWNS1.4 | 燃气锅炉安装日期 | 2016.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱高度 | 15m | 测定断面尺寸 | 0.3m |
| 系统排气量 | 841标干m3/h | 实测氧含量 | 9.2% |
| 净化后尘浓度 | 3.2mg/m3 | 净化后二氧化硫浓度 | <15mg/m3 |
| 折算后尘浓度 | 4.7mg/m3 | 折算后二氧化硫浓度 | -- |
| 净化后氮氧化物浓度 | 40mg/m3 | 烟尘排放量 | 0.003 kg/h |
| 折算后氮氧化物浓度 | 59mg/m3 | 二氧化硫排放量 | 0.006kg/h |
| 氮氧化物排放量 | 0.03kg/h | 烟气黑度（格林曼，级） | 1 |

燃气锅炉监测结果评价：2017年6月27日至28日所测我司燃气锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度符合DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中最高允许排放限值要求。

2.1.2 厂界噪声

厂界噪声监测结果及评价（本监测项目由我司委托天津市宝坻区环境保护监测站监测，宝环监测（验收）Z[2017]第82号3-1）

厂界噪声监测结果　（点位见附图）  单位： [dB（A）]

| 监测点 | 测点位置 | 2017年5月10日 |  | 2017年5月11日 |  | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |  |
| 1 | 距南厂界外1米 | 53 | 54 | 53 | 53 | 锅炉风机 |
| 2 | 距南厂界外1米 | 54 | 52 | 55 | 52 |  |
| 3 | 距南厂界外1米 | 54 | 53 | 54 | 53 |  |
| 4 | 距南厂界外1米 | 52 | 52 | 52 | 52 |  |
| 5 | 距东厂界外1米 | 52 | 53 | 52 | 53 |  |
| 6 | 距东厂界外1米 | 51 | 55 | 51 | 55 |  |
| 7 | 距东厂界外1米 | 52 | 54 | 52 | 54 |  |
| 8 | 距东厂界外1米 | 59 | 62 | 59 | 61 |  |
| 9 | 距北厂界外1米 | 54 | 53 | 54 | 53 |  |
| 10 | 距北厂界外1米 | 54 | 54 | 54 | 53 |  |
| 11 | 距北厂界外1米 | 53 | 53 | 53 | 52 |  |
| 12 | 距北厂界外1米 | 52 | 54 | 52 | 54 |  |
| 13 | 距西厂界外1米 | 52 | 53 | 53 | 53 |  |
| 14 | 距西厂界外1米 | 54 | 53 | 54 | 53 |  |
| 15 | 距西厂界外1米 | 62 | 60 | 61 | 60 |  |
| 16 | 距西厂界外1米 | 53 | 54 | 53 | 54 |  |

厂界噪声监测评价：2017年5月10日至11日所测我司各点位厂界昼间最高噪声值符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类）昼间标准值要求。

2.1.3、污染物排放总量核算

根据国家规定的污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为：烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物。

废气排放总量计算公式：

G=∑Q×N×10-3

G——排放总量（t/a）

∑Q——排放速率和（kg/h）

N——全年生产天数时间（h/a）

污染物排放总量见下表

废气污染物排放总量统计

| 项目 | 烟尘t/a | 二氧化硫t/a | 氮氧化物t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放总量 | 0.0029 | 0.0058 | 0.038 |
| 总量控制指标 | 0.031 | 0.275 | 0.536 |

注：燃气锅炉每天燃烧8小时，全年共计120天。

十、验收监测结论

依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，我公司已符合建设项目竣工环境保护验收条件。

1、锅炉：2017年6月27日至28日所测天我司燃气锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度符合DB12/151-2016《锅炉大气污染物排放标准》、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中最高允许排放限值要求。

2、厂界噪声：2017年5月10日至11日所测我司各点位厂界昼间最高噪声值符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类）昼间标准值要求。

3、固体废物：软化水制备过程产生的废弃离子交换树脂危险废物处置前及贮存标准满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求。

4、废气排放总量：验收监测期间，我司燃气锅炉烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量符合环评控制指标的要求。

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表